## 見積書案
見積書案
FUKU 改装工事 見積書（案）全工種・川野電気空調様とりまとめ。施主作成の叩き台・単価は税別の目安・2026-09-24 v3（11席）。確認・修正のうえ御社名義で発行をお願いします。
No | 区分 | 項目 | 何を何で（材料・仕様） | 単位 | 数量 | 単価（税別） | 金額（税別）
1 | A 解体・撤去 | 解体・撤去一式 | 畳・床の一部、間仕切り壁（柱は残す）、押入れ、天井板（梁見せ）、旧流し台・吊戸棚。廃材の搬出・処分込み（川野電気空調様と口頭20万円で調整中・税込/処分費込みか要確認） | 式 | 1 | 182000 | 182000
2 | B 電気 | 電力会社への申込・申請 | 関西電力送配電への新規（75A）申込、図面・申請書類作成 | 式 | 1 | 20000 | 20000
3 | B 電気 | 引込・メーター・幹線 | 引込線接続、電力量計の取付位置の新設、幹線 CV14sq（単相3線）、既存メーターボックス（1974年）撤去 | 式 | 1 | 70000 | 70000
4 | B 電気 | 分電盤 | 住宅・店舗用分電盤 主幹75A（漏電遮断器付）・分岐20回路、既存盤撤去 | 面 | 1 | 85000 | 85000
5 | B 電気 | 専用回路 200V | エアコン用 VVF2.6-3C＋専用ブレーカー30A | 回路 | 1 | 22000 | 22000
6 | B 電気 | 専用回路 100V | VVF2.0-2C。炭起こし×2、製氷機、冷蔵、電子レンジ、ケトル、排気ファン、既存の家庭用エアコン（主幹の漏電遮断器で保護） | 回路 | 8 | 13000 | 104000
7 | B 電気 | 一般回路 | VVF1.6/2.0。換気1、照明2、客席コンセント2、受付1、外部（防水）1 | 回路 | 7 | 10000 | 70000
8 | B 電気 | 接地工事（D種） | 水まわり（製氷機・冷蔵・電子レンジ）と東壁の機器の接地、接地極付きコンセント | 式 | 1 | 30000 | 30000
9 | B 電気 | コンセント新設 | 客席は壁付け・床（ペアA・B、4人席C、カウンター下3）USB付き2口、厨房（接地極付き）、レジ、屋外防水2（看板・中庭の照明）。専用回路の口は回路単価に含む | 箇所 | 15 | 5000 | 75000
10 | B 電気 | ダクトレール取付 | 施主支給のダクトレール3本（カウンター上・庭向き席上・入口席上）の取付・結線 | 本 | 3 | 7000 | 21000
11 | B 電気 | 照明器具取付 | ペンダント2、酒棚テープライトの電源、外部スポット用 | 箇所 | 4 | 4000 | 16000
12 | B 電気 | スイッチ・調光器 | 客席照明の調光器2、厨房・外部スイッチ | 箇所 | 4 | 6000 | 24000
13 | B 電気 | 既存配線撤去・仮設電源 | 露出の旧配線撤去、工事中の仮設電源 | 式 | 1 | 60000 | 60000
14 | C 空調 | エアコン取付（施主支給） | 東芝 RCEA08041JMUB 天井吊形3馬力 単相200V を部屋の中央に吊る。棟の下に受け材（45×90）2本を垂木に留め、全ネジW3/8×4本＋防振吊り金具で吊る（吊り材料込み）。冷媒配管・ドレンは梁沿いに黒の化粧カバーで南の壁へ、室外機は入口東側の外、試運転 | 式 | 1 | 120000 | 120000
15 | D 換気・排気 | 炭場の排気（取付のみ） | 施主支給の小型フード＋有圧換気扇25cmの取付、外壁の穴あけ・屋外フード・ダクト | 式 | 1 | 90000 | 90000
16 | D 換気・排気 | 客席の換気扇（取付のみ） | 施主支給の窓用換気扇（高須 FM-200HN）×2を南の窓に取付 | 台 | 2 | 5000 | 10000
17 | E 給排水・機器据付 | グリストラップ（小型） | シンク下に置く小型のグリース阻集器（京都市の排水設備指針で飲食店は原則設置）本体＋接続 | 式 | 1 | 70000 | 70000
18 | E 給排水・機器据付 | 2槽シンク据付 | 中古2槽シンク W900（施主支給）を一番奥（今の流しの位置）に据付、給水・排水接続 | 式 | 1 | 35000 | 35000
19 | E 給排水・機器据付 | 手洗い器据付 | 中古手洗い器（施主支給）を入口側（レジの北）に据付、給水・排水の延長。水栓はレバー式単水栓に交換（水栓は材料込みで御社手配。京都市の基準で手を触れずに止められる形） | 式 | 1 | 45000 | 45000
20 | E 給排水・機器据付 | 製氷機据付 | 中古製氷機 IM-35M-2（施主支給）の給水・排水接続・水平据付 | 式 | 1 | 25000 | 25000
21 | E 給排水・機器据付 | 冷蔵庫・電子レンジ据付 | 中古コールドテーブル（施主支給）の搬入・据付 | 式 | 1 | 10000 | 10000
22 | F 造作取付 | 酒棚の取付 | 施主支給の棚板＋ブラケット 2段×2か所（レジ・手洗いの上、冷蔵・製氷機の上。炭場から30cm以上離す）、テープライト配線 | か所 | 2 | 15000 | 30000
23 | F 造作取付 | グラス水切り棚の取付 | 施主支給のステンレス水切り棚をシンク上の壁に固定（下地補強） | 式 | 1 | 10000 | 10000
24 | F 造作取付 | レジカウンターの設置 | 入口の土間（分電盤の下）にレジカウンター W800（施主手配）を据付・固定 | 式 | 1 | 10000 | 10000
25 | F 造作取付 | カウンターの固定 | 施主DIYのカウンター（2.1m×奥行45cm×高さ68cm）の壁固定・水平出し | 式 | 1 | 25000 | 25000
26 | G 防災 | 炭場の不燃化 | 炭場まわりにケイカル板（不燃）貼り、耐熱台の設置 | 式 | 1 | 25000 | 25000
27 | G 防災 | CO警報器・消火器の設置 | 施主支給のCO警報器2・消火器2の設置（誘導灯は消防の事前相談で要否確認・必要なら別途） | 式 | 1 | 5000 | 5000
28 | H 諸経費 | 諸経費・運搬・完了時の測定（絶縁・接地抵抗） | 解体分を除く。関西電力の工事費負担金は関電の回答による | 式 | 1 | 40000 | 40000
|  | 小計（税別） |  |  |  |  | 1329000
|  | 消費税10% |  |  |  |  | 132900
|  | 合計（税込） |  |  |  |  | 1461900
|  | 含まないもの | エアコン本体・厨房機器・換気扇本体・照明器具・家具（施主支給）／内装塗装（施主DIY）／耐震補強・アスベスト除去・誘導灯（必要な場合のみ別途）／関電の工事費負担金（関電の回答による）／屏風・看板・懸垂幕／申請手数料

## 電気負荷一覧
電気負荷一覧
入れる機器とワット数。計算Aは合計値（銘板の電源容量ベース）。エアコンは三菱同等機の値で仮置き。
No | 機器 | 型式・候補 | 台数 | 電圧 | 1台W | 合計W | 計算A（合計） | 回路 | 振分 | 備考
1 | エアコン（天井吊形3馬力） | 東芝 RCEA08041JMUB（新品・施主支給） | 1 | 200V | 3000 | 3000 | 16 | C1 専用 200V 30A | L1+L2 | 東芝の公式値が未入手のため三菱の同等機（P80）の値で仮置き。室外機 ROA-RP801HJ の仕様書（最大運転電流・推奨ブレーカー）で差し替え
2 | 炭起こし（電気コンロ）1 | 1,000W（PSE・100V品） | 1 | 100V | 1000 | 1000 | 10 | C2 専用 20A | L1 | 開店前の立ち上げで2台同時
3 | 炭起こし（電気コンロ）2 | 同上 | 1 | 100V | 1000 | 1000 | 10 | C3 専用 20A | L2
4 | 製氷機 35kgキューブ | ホシザキ IM-35M-2（中古） | 1 | 100V | 210 | 210 | 5 | C4 専用 20A | L1 | 電源容量0.5kVA（5.0A）・消費電力175/210W
5 | 冷蔵コールドテーブル | フクシマ YRC-090RM2（中古） | 1 | 100V | 206 | 206 | 2.1 | C5 専用 20A | L2 | 冷却125W／霜取206W
6 | 電子レンジ | 家庭用（未定） | 1 | 100V | 1450 | 1450 | 15 | C6 専用 20A | L1 | 入力1.3〜1.5kW
7 | 電気ケトル | 家庭用（未定） | 1 | 100V | 1250 | 1250 | 12.5 | C7 専用 20A | L2
8 | 排気ファン（炭場） | パナソニック FY-25GSU3（施主支給） | 1 | 100V | 49 | 49 | 0.51 | C8 専用 20A | L2 | 60Hz 49W・0.51A
9 | 窓用換気扇（客席） | 高須産業 FM-200HN（施主支給） | 2 | 100V | 17 | 34 | 0.4 | C9 換気 | L1 | A は2台の合計
10 | ダクトレール＋LEDスポット | レール3本・スポット12灯（調光） | 12 | 100V | 8 | 96 | 1 | C10 照明1 | L1 | 12灯合計96W
11 | ペンダント・酒棚テープライト | ペンダント2＋LEDテープ4本 | 1 | 100V | 120 | 120 | 1.2 | C11 照明2 | L2
12 | 客席のスマホ充電 | 全11席で同時に急速充電（USB-PD 20W×11） | 11 | 100V | 20 | 220 | 2.2 | C12・C13 客席コンセント | L1 | 全席同時でも220W＝2.2A
13 | POS・Wi-Fi・音響 | 決済端末・ルーター・スピーカー | 1 | 100V | 150 | 150 | 1.5 | C14 受付 | L2
14 | 外部（看板・足元スポット） | LED看板照明・屋外スポット×2 | 1 | 100V | 40 | 40 | 0.4 | C15 外部（防水） | L2
15 | 既存の家庭用エアコン（残す） | 型式は現地で確認（6畳用・100Vで仮置き） | 1 | 100V | 1200 | 1200 | 12 | C16 専用 20A | L2 | 南の窓の上に今あるもの。200Vなら回路を変える
16 | CO警報器 | 電池式 | 2 | — |  |  |  | — | — | 電池式なら配線不要
17 | 予備 | 冷凍庫・小型温水器（既存給湯器が使えない場合）など |  | — |  |  |  | C17〜C20 予備4回路 | — | 20回路盤
| 全部同時の最大 | [5 empty] | L1 49.6A／L2 56.2A | 主幹75Aの約75%
| スマホ充電 | 全15席同時・1台20W |  |  |  | 300 | 3 | C12・C13（各20A） |  | 30W充電器でも4.5A

## 回路表
回路表
単相3線 主幹75A（漏電遮断器付き）・20回路。水まわりはD種接地・接地極付きコンセント。
回路 | 用途 | 電圧 | ブレーカー | 種別 | メモ
C1 | エアコン（天井吊形3馬力・部屋の中央） | 200V | 30A | 専用 | 室外機は入口東側の外
C2 | 炭起こし1（1,000W） | 100V | 20A | 専用 | 炭場
C3 | 炭起こし2（1,000W） | 100V | 20A | 専用 | 開店前に2台同時に使う
C4 | 製氷機 IM-35M-2 | 100V | 20A | 専用 | 接地極付き
C5 | 冷蔵コールドテーブル | 100V | 20A | 専用 | 接地極付き
C6 | 電子レンジ | 100V | 20A | 専用 | 冷蔵の上・接地極付き
C7 | 電気ケトル | 100V | 20A | 専用 | 冷蔵の上
C8 | 炭場の排気ファン | 100V | 20A | 専用 | 有圧換気扇25cm
C9 | 窓用換気扇×2 | 100V | 20A | 一般 | 南の窓
C10 | 照明1（ダクトレール3本・スポット12灯） | 100V | 20A | 一般 | 調光
C11 | 照明2（ペンダント2・酒棚テープライト） | 100V | 20A | 一般
C12 | 客席コンセント1（A・B席、カウンター下3） | 100V | 20A | 一般 | 全席でスマホ充電しても余裕
C13 | 客席コンセント2（C席） | 100V | 20A | 一般
C14 | レジ（POS・Wi-Fi・音響） | 100V | 20A | 一般 | 入口の土間
C15 | 外部（防水） | 100V | 20A | 一般 | 懸垂幕の足元スポット・中庭の照明
C16 | 既存の家庭用エアコン（残す） | 100V | 20A | 専用 | 南の窓の上。200Vなら回路を変える
C17〜C20 | 予備4回路 | — | — | 予備 | 冷凍庫・小型温水器など

## 施主の買い物リスト
施主の買い物リスト
2026-09-24閲覧・税込。値段は変わる。目安と書いた物は相場。
区分 | 用途 | 商品 | 店 | URL | 単価 | 数量 | 送料 | 金額 | 電源 | メモ
換気 | 炭場の排気ファン（有圧換気扇25cm） | パナソニック FY-25GSU3 単相100V 49W 1,320㎥/h | 楽天 まいどDIY | https://item.rakuten.co.jp/maido-diy/fy-25gsu3/ | 15350 | 1 | 0 | 15350 | 100V 49W | シャッターと同じ店で買うと送料無料
換気 | 排気ファンの外側シャッター | パナソニック FY-GAS253（25cm用・風圧式） | 楽天 まいどDIY | https://item.rakuten.co.jp/maido-diy/fy-gas253/ | 3083 | 1 | 0 | 3083 | — | 上と同時購入で送料無料
換気 | 炭場の小型フードの板 | トラスコ中山 ステンレス平板 SUS430 0.5×455×910 | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B0BSLBHB5Q | 2536 | 2 | 0 | 5072 | — | 折り曲げ・取付は工事側
換気 | 客席の窓用換気扇 | 高須産業 窓用換気扇20cm 排気 FM-200HN | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B00JM4ON5S | 6296 | 2 | 0 | 12592 | 100V 17W | 南の窓に付ける
照明 | ダクトレール（天井直付け・黒） | Lightingジャパン 直付専用型 配線ダクトレール 100cm | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4T879J2 | 1690 | 3 | 0 | 5070 | 125V 15A | 取付・結線は電気工事。給電端子が3個要る
照明 | レール用LEDスポット（電球色・黒） | AGLveevee ダクトレール用LEDスポット 10W 3000K 2個セット | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B0HGXWDQGZ | 1999 | 6 | 0 | 11994 | 10W×12灯 | 調光器との相性は1灯で試す。ちらつけば調光なし
照明 | 和風ペンダント（A席・4人席の上） | 長澤照明 和風ペンダント 和紙 直径40cm 引掛シーリング | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B08R91BH67 | 4200 | 2 | 0 | 8400 | LED電球
照明 | 酒棚のテープライト（電球色） | Gudluky LEDテープライト 5m 15W PSE アダプター付 | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B0FS1Y9H59 | 1999 | 1 | 0 | 1999 | 15W | 5mを2段に貼り回して1本で足りる
照明 | テーブルのLEDキャンドル | PChero USB充電式LEDキャンドル 12個 リモコン付 | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B0C8CZ54RS | 3999 | 1 | 0 | 3999 | USB充電 | 炭のそばに火を増やさない
客席 | 屏風（高さ90cm・4連） | 障子スクリーン 4連 低め 高さ90cm（1枚 幅44cm） | 楽天 ライブイット | https://item.rakuten.co.jp/liveit/0288010/ | 6980 | 2 | 0 | 13960 | — | 風営法：1m以上の仕切りで席を囲わない。送料は購入画面で確認
客席 | 炭の不燃トレー（各席） | ステンレス角トレー（シーシャ台の下に敷く） | Amazon等 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%82%B9+%E8%A7%92%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC | 800 | 8 | 0 | 6400 | — | 目安。京都市火災予防条例20条（固体燃料の器具）
シーシャ | シーシャ本体（店舗用） | 本体・ホース・ボウル・HMS 一式 | CLOUD 等 | https://hookah.tokyo/c-item-list?category_id=1 | 20000 | 8 | 0 | 160000 | — | 目安。CLOUDの価格表で差し替え
シーシャ | 炭起こし（電気コンロ） | 1,000W 5段階（PSE・100V表記品） | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5QSZNY3 | 3480 | 2 | 0 | 6960 | 1,000W | 炭起こし専用品を使う
シーシャ | 火消し壺 | キャプテンスタッグ 大型 火消しつぼ M-6625 | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B003AKZ7FA | 3791 | 1 | 0 | 3791 | —
シーシャ | 炭の保管缶（ふた付き） | 前田製作所 スチールペール 20L かぶせ蓋 | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B0B8HCPCPJ | 1410 | 1 | 1400 | 2810 | — | 炭起こしから1.2m以上離して置く
厨房 | グラスの水切り棚（シンク上） | サヌキ ステンレス水切りパイプ棚 1段 900mm SP-9 | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B011475XPE | 7776 | 1 | 0 | 7776 | — | 壁の下地補強は工事側
厨房 | 酒棚の棚板 幅910 | ジューテック アカシア集成材 910×200×15 | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B09GVM38ZL | 2717 | 2 | 0 | 5434 | — | 炭場から30cm以上離す
厨房 | 酒棚の棚板 幅600 | ジューテック アカシア集成材 600×200×15 | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B09GVLPMVT | 1863 | 2 | 0 | 3726 | —
厨房 | 酒棚の棚受け（黒L字） | XIUFENG アイアンブラケット 10本 耐荷重50kg | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B0GDWV5HF9 | 2195 | 1 | 0 | 2195 | —
厨房 | アイススコップ | 遠藤商事 アイススコップ 18-8 | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B001U7IK7W | 918 | 1 | 0 | 918 | —
厨房 | 氷入れ（ふた付き） | CORHAD ホテルパン 1/2 深型100mm 蓋付 | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B0HJ15ZCTS | 2299 | 1 | 0 | 2299 | —
厨房 | 消毒用アルコール5L | 摂津製油 ユービコール75 5L | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B0849PKFHG | 2650 | 1 | 0 | 2650 | — | 炭場には置かない
厨房 | スプレーボトル | 無印良品 逆さでも使えるスプレーボトル 400mL | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTM58R9S | 391 | 2 | 0 | 782 | — | アルコール詰替え対応
厨房 | 冷蔵庫の温度計 | シンワ測定 冷蔵庫用デジタル温度計 最高最低 73042 | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B00OL379P6 | 1672 | 1 | 0 | 1672 | 電池 | 保健所の基準
物置 | ゴミ箱（分別2個） | アスベル 分別ダストボックス45L フタ・ロック付 | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B0BVQN9VYY | 2164 | 2 | 0 | 4328 | — | 灰・瓶・缶は産業廃棄物。業者と契約
物置 | スチールラック | アイリスプラザ スチールラック 幅90cm 5段 STR-900 | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B087XMR37Y | 6848 | 1 | 0 | 6848 | — | 風呂場とキッチンの間口に置く
外観 | 懸垂幕（2㎡以内） | イタミアート トロマット 縦140×横120cm 棒袋＋ハトメ | 横断幕・懸垂幕キング | https://www.i-maku.com/page/vertical_maku_smf | 11476 | 1 | 0 | 11476 | — | 1.68㎡。縦240×横120で11,476円なので、それ以下の見込み（入稿画面で確定）。2.88㎡だと許可が要る。常設ならターポリン
外観 | 幕の吊り金具 | TRUSCO ステンレス洋灯吊金具45mm 2本入 TYT-S45 | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B002A5RH54 | 492 | 2 | 0 | 984 | — | 上2・下2
外観 | 幕の上下のパイプ | MSステンレス巻パイプ φ19×1820mm | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B003XDPRYA | 927 | 2 | 0 | 1854 | — | 1.2mに切る
外観 | 吊りロープ | ユタカメイク ブラックKPトラックロープ 6mm×20m | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B08TGK1MLN | 900 | 1 | 0 | 900 | —
外観 | 足元スポット（屋外・電球色） | WWM Lighting-Pro LEDガーデンライト 2700K 6W 2個 IP66 | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQS4HX2S | 3280 | 1 | 0 | 3280 | 6W×2 | 2本ピンで変換アダプター不要
外観 | 自動点灯タイマー（防雨） | DADJ 光センサー タイマーコンセント 屋外用 | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B07RFD7RVQ | 1878 | 1 | 0 | 1878 | 100V
客席 | レジカウンター（入口の土間） | 中古レジカウンター W800前後 or 施主DIY | テンポス等 | https://www.tenpos.com/c/outlet-tools | 20000 | 1 | 0 | 20000 | — | 目安。分電盤の下に置くので高さ95cm以内
外観 | 屋外延長コード | HBEERS 延長コード 5m 3個口 防雨型 | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B0CRVQ6RN1 | 1850 | 1 | 0 | 1850 | 100V
中庭 | 白川砂利（中庭の全面） | 白川砂利 20kg（中粒） | ホームセンター等 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E7%99%BD%E5%B7%9D%E7%A0%82%E5%88%A9+20kg | 1200 | 15 | 0 | 18000 | — | 目安。約3.8㎡×厚さ5cm
中庭 | 防草シート | 防草シート 1m×10m | ホームセンター等 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E9%98%B2%E8%8D%89%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88+1m%C3%9710m | 1500 | 1 | 0 | 1500 | — | 目安。砂利の下に敷く
中庭 | 飛び石 | 平板の自然石 30cm前後 | ホームセンター等 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E9%A3%9B%E3%81%B3%E7%9F%B3 | 1500 | 2 | 0 | 3000 | — | 目安
中庭 | 木の足元を照らすライト | WWM Lighting-Pro LEDガーデンライト 2700K 6W 2個 IP66 | Amazon | https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQS4HX2S | 3280 | 1 | 0 | 3280 | 6W×2 | 目安。外の足元スポットと同じ品
中庭 | 苔（木の根元） | 苔マット（スナゴケ等） | ネット通販 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E8%8B%94%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88 | 800 | 4 | 0 | 3200 | — | 目安
防災 | 消火器（業務用ABC） | 業務用ABC粉末消火器 10型 | Amazon等 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E6%B6%88%E7%81%AB%E5%99%A8+ABC+10%E5%9E%8B | 6000 | 2 | 0 | 12000 | — | 目安。炭場から歩いて20m以内
防災 | CO警報器（電池式） | 一酸化炭素警報器 壁掛け | Amazon等 | https://www.amazon.co.jp/s?k=%E4%B8%80%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%82%AD%E7%B4%A0+%E8%AD%A6%E5%A0%B1%E5%99%A8 | 3500 | 2 | 0 | 7000 | 電池 | 目安。炭場近くと客席
| 合計 | [6 empty] | 390310

## エアコン吊り部材
エアコン吊り部材
部屋の中央に天井吊形を吊る部材（エアコン取付に含める想定）
部材 | 仕様 | 数量 | 目安 | メモ
受け材 | 杉またはヒノキ 45×90×1820（棟の下で垂木2〜3本にまたがる） | 2本 | 約1,000円／本 | 垂木にコーススレッド90mmで留める。垂木が細い・傷んでいる場合は棟木か母屋から取る
吊りボルト | 全ネジボルト W3/8（M10相当）×1,000mm・ユニクロ（約65cmに切る） | 4本 | 約300円／本 | 受け材を貫通させ、上を座金＋ダブルナットで留める
ナット | 六角ナット W3/8 | 16個 | 約10円／個 | 上下ダブルナット×4点
座金 | 平座金（大）W3/8 | 16枚 | 約15円／枚 | 木に食い込まないよう大きめ
防振吊り金具 | 防振吊り金具 W3/8（ゴム入り・許容荷重60kg程度） | 4個 | 約1,000円／個 | エアコンの振動を木の屋根に伝えない
振れ止め | 全ネジ＋振れ止め金具（斜めに1〜2本） | 一式 | 約1,500円 | 地震での揺れ止め。長さ65cmあるので入れる
本体付属の吊り金具 | エアコン本体に付いてくるハンガー | 4個 | 本体に付属 | 型式 RCEA08041JMUB の据付説明書で吊り位置と重さを確認
配管カバー | 冷媒配管・ドレン用の化粧カバー（黒） | 約3m | 約3,000円 | 梁沿いに通して目立たせない。ドレンは勾配を取って外へ